询 价 函

（供应商名称）：

现拟以询价采购方式采购确山县污水处理厂细格栅设备项目，欢迎贵方就以下采购内容进行报价，现将有关事项说明如下：

一、货物需求：

（1）项目地点：确山县污水处理厂

（2）招标货物名称、采购内容、数量及主要技术规格

1. 两套完整的回转式固液分离机：包括机架、传动导轮、支承轮、封闭回转牵引链、耙齿、驱动装置等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件，专用工具、安装调试、维修使用手册。

· 其它

设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 规格性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式固液分离机 | 细格栅 进水渠道 | 渠宽1100mm b=5mm | 台 | 2 |

## 2. 主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						   室外

环境温度：					   	-15.5℃~42℃

介质温度：						   5℃~30℃

PH值：							   6~9

工作制：							   24h/d

安装地点：						   沉砂池进水渠道

2.2  技术参数

1）细格栅

型式：								回转式固液分离机

数量：								2台

单台格栅设计水量：				2000m3/h

渠道宽度：						   1100mm

栅前水深：						   850mm

最大水位差：						200 mm

过栅流速：					   	0.7~1.0m/s

排渣口高度：						1000mm（相对于安装平台）

栅条间距：					   	5mm

安装角度：					   	75°

驱动电机：                    功率1.5KW，

电源380V  50HZ 三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

·细格栅安装在旋流沉砂池前，型式为回转式固液分离机。耙齿链在栅条前后作回转运动。

回转式固液分离机由传动装置、耙链系统、支撑架体、清渣机构等部件组成，由若干小齿组合成一个整体网面，在链条的驱动下，从下往上进行循环捞渣动作，靠栅渣自重和清渣装置进行卸渣。

·主机框架采用整体式， 齿采用优质的不锈钢板经模具和冲床一次性冲压成形，齿面上自带凸形筋，保证齿的强度不易变形，齿耙由小齿耙相互联接组成一个旋转面。

·传动装置采用进口减速机，设过载保护装置（剪切销）。该装置动作精确，可有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。

·链条采用特制宽链板不锈钢，链条的安全系数不小于6，并设有链条张紧调节装置，链条与链槽形成封闭状态。

·格栅应能准确的完成整个工作循环，其结构设计应能保证清污效果，格栅底部不得有污物堆积死角。

·各部焊缝应平整光滑，不得有任何裂缝、未溶合、未焊透等缺陷。格栅应设置有效的清除齿耙上栅渣的机构，使栅渣顺利、干净、准确地从耙上排卸到螺旋输送机中。齿耙的栅渣清除机构应动作灵活，位置可调，刮渣干净。

·驱动装置（电机及减速机）采用国际知名品牌产品。

·驱动装置应灵活、平稳可靠、无异常噪声。

·驱动轴应能承受弯矩和扭矩同时作用的荷载。

·轴承及设备的所有转动部位的润滑应能自动进行。

·减速箱所有结合面及输入和输出轴密封处不得渗漏。

·格栅能在无人看管的情况下连续稳定工作。

·驱动装置应具有机械和电气过载保护功能。

·驱动装置应设防护罩，其结构型式应便于维修检查，并能满足现场安装的要求。

·格栅应能根据栅前后液位差进行自动控制开停，也能由时间控制开停。现场设手动控制开关，以方便检修。

·格栅的运行间隔、运行时间应能任意调节，以实现周期性运转功能。

·格栅工作时噪音应不大于78dB（A）。

2.4 防腐及外观处理

所有不锈钢材质做酸洗、钝化处理。

焊接件的焊缝应平整光滑、无裂纹、气孔、夹渣、末焊透、末熔合等缺陷。

2.5  电气控制要求（不含）

2.6  设备检测要求、主要参数的调试要求为：

a、格栅工作时噪声不大于75dB(A)。

b、细格栅机工作时，整机运行平稳、无卡阻、刮擦和异常现象，各机构动作灵活可靠。

2.7 提交资料

卖方应提供以下资料但不限于以下内容

a、总体布置图应画出细格栅平面、立面及剖面图、应表明所有的尺寸及安装、运行维修所需的空间。

b、应提供所有细格栅进行栓接和焊接的装配图。基础要求以及土建结构承载。

c、安装方法的详细描述。

d、试运转前的校对表。

e、控制原理图。

f、随机血备品备件及专用工具的清单。

g、制造商制造及质量保证措施。

2.8  主要部件材质

机架：		                       碳 钢

回转轴：                         2Cr13不锈钢

齿耙：                           304不锈钢

链条：                           304不锈钢

支撑架体：                       304不锈钢

机罩：                           不锈钢304

所有连接附件、螺栓等紧固件：	    不锈钢304

二、 设计描述

细格栅是截取污水中细小物质的处理单元，为了保证后续构筑物的正常运行，为了有效地保证污泥的脱水，因此，细格栅采用小间距的格栅。本工程采用间距为5mm的回转式固液分离机。

.资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量

d、现场试验程序

以上为基本参数，供应商提供的货物可以优于以上参数。

二、商务要求：

| 质保期 | 按国家有关规定 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养等。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后10日内 地点：采购人指定地点 |
| 付款方式 | 采购人接到中标人合同约定的批次订单的合格材料并经验收无质量异议后，支付批次采购的95%设备价款，余额的5%质保期满后支付 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 维修响应时间：接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在24小时之内解决，如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决 |

三、供应商要求：

（1）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）具备本采购项目货物的生产或经营资格。

（3）供应商无不良行为记录并提供相关查询证明材料（查询渠道和内容包括“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（4）本项目不接受联合体投标。

因疫情原因，供应商应于2022年11月28日9时前将报价单及询价函内相关要求条件的电子版加密发送至指定邮箱，逾期送达不予受理（开标时，现场电话提供加密码解密）。

联系人：桂先生：0396-7033708

询价单位：确山县水务有限公司

2022年11月23日

附件：

确山县污水处理厂细格栅设备项目

报价单

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 货物总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运输保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 总报价(大写)： |  |  |  |  | ￥ |  |

注：1、货物总价包括货物本身价和税金。

2、总报价应与报价一览表中报价相一致，若与报价一览表有出入，以报价一览表报价为准。

3、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，必须在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，否则评审时不予承认。

4、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字：

供应商：                       （全称并加盖公章）         年    月    日